深福建函〔2025〕176号

深圳市福田区住房和建设局对福田区

第八届人民代表大会第五次会议

第20250246号建议的答复

尊敬的李刚代表：

深圳市福田区第八届人民代表大会第五次会议代表第20250246号《关于放宽地下商业空间开发利用的建议》已收悉。经认真研究，现将办理意见回复如下：

您提出的《关于放宽地下商业空间开发利用的建议》（第20250246号）已收悉。您立足深圳土地资源紧缺的现状，结合福田区地铁客流强度大的特点，深入剖析了地下商业空间开发的痛点和潜力，并借鉴北京、香港、上海等城市的先进经验提出创新性建议，充分体现了您对城市精细化管理和民生服务的高度责任感。您的建议前瞻性强、创新度高，对推动地下空间高效利用具有重要意义！

- 一、工作开展情况

作为建设工程消防设计审查验收的职能部门，我局始终高度重视地下空间安全与开发的平衡，已开展以下工作：

（一）主动对接企业需求。针对深圳市地铁商业管理有限公司提出的地铁商业开发意向，我局组织消防技术专家赴车公庙站实地调研，梳理消防规范执行难点（如疏散宽度占用、防火分区限制等），并指导企业优化商业设施布局。

（二）开展专项消防安全评估。前期深圳市地铁商业管理有限公司牵头针对地铁站厅（含付费区/非付费区）、站台层及通道等区域增设便民商业设施的可行性，开展了专项消防安全技术研究，我局第三方服务机构提供了专业指导。

（三）提供技术指导与审批服务。我局始终坚持“消防技术咨询日+驻窗指导”服务机制，每周安排专业技术人员驻福田区行政服务大厅窗口对消防技术问题进行答疑，定期总结整理相关问题情况。通过提前介入、过程指导、技术服务等方式，提供“一站式”服务，提高服务质效，实现便民利企。

- 二、地铁商业消防技术规范剖析

（一）国家规范的强制性要求。地铁站点属人员高度密集场所，消防安全极为重要。因此地铁设计防火标准对地铁空间的功能分区、疏散条件、防火分隔等有严格规定。

1.《地铁设计防火标准》（GB 51298-2018）条款4.1.5：

站台层、站厅付费区、站厅非付费区的乘客疏散区以及用于乘客疏散的通道内，严禁设置商铺和非地铁运营的用房。

- 2.《地铁安全疏散规范》（GB/T33668-2017）条款9.1：

- 站台层、站厅付费区和站厅非付费区、出入口通道的乘客疏散区内，不得设置商业场所，也不得设置妨碍乘客疏散的设备及堆放可燃物。地铁开发商业时，商业区与地铁车站间应划分为不同防火分区，并应符合 GB 50016的规定。

- （二）香港经验与深圳差异分析。

- 香港经验的核心在于政策授权+技术适配：通过超高防火标准与土地开发权绑定，实现商业规模与安全平衡。而深圳受限于高客流密度、规范刚性及产权分层制度，需探索本土化路径。香港模式需以超大站厅空间和超高防火分隔等级为基础，直接套用存在系统性风险。

| 对比维度 | 香港模式 | 深圳模式 |
| --- | --- | --- |
| 地铁盈利结构 | 地产开发贡献主要利润（港铁地产业务毛利率55%-72%），通过土地溢价转让提前获利。 | 深铁集团2024年总营收240亿，2/3来自地产（毛利率55%），但需反哺运营亏损。 |
| 政策机制 | “地铁+物业”模式：地铁公司获得沿线土地开发权，私营企业通过公私合营（PPP）参与项目，开发上盖物业反哺运营（如港铁中环站商业体出租率100%）。 | 《深圳市地下空间开发利用管理办法》（2021年）明确分层开发（浅/中/深层），优先保障交通、市政设施，鼓励商业开发。 |
| 空间结构 | 网络化、多层级 | 点状分散、垂直整合 |
| 商业连续性 | 无通道分割的连续空间 | 常被换乘通道中断（如华强北） |
| 开发深度 | 地下3-5层复合利用 | 以地面衔接开发为主 |
| 疏散标准 | 以英国标准BS为基础 | 国标GB 51298-2018 |
| 防火分隔 | 独立舱房 | 开放空间无物理分隔 |

（三）安全与便民需统筹兼顾

我局支持创新利用空间资源，但任何商业开发均须以保障疏散安全为首要前提，严禁擅自改变经审批的消防设计布局或降低安全标准。

三、下一步推进措施

（一）开展消防安全专题研究。《地铁设计防火标准》（GB 51298-2018）、《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）对地铁空间的功能分区、疏散条件、防火分隔等有严格规定。香港等地的经验需在符合我国现行国家标准前提下审慎借鉴。建议深圳地铁集团选取1-2个高客流站点开展消防安全的专题研究，重点验证设施布局对疏散效率、消防设施联动的影响，形成专题报告，为规范修订提供实践依据。

（二）开展非付费区商业试点研究。对在站厅非付费区的乘客疏散区外设置的商铺，在保障安全的前提下，并充分考虑商业布局、材料选型（如采用A级耐火材料）及疏散方案基础上，可探索试点研究，逐步推进。

（三）参与标准修订建议。积极向市级主管部门反映地铁商业空间高效利用的实践需求，建议在后续消防规范修订中，针对新型商业形态（如智能零售仓、移动餐车）补充技术指引，提升规范适用性。

四、需协调事项

（一）地铁站厅内限制商业用房面积等规定属于国家技术标准《地铁设计防火标准》（GB 51298-2018）中的强制性条款，放宽地铁站厅商业开发的建议，与现有消防技术标准不符，后续住建部规范编制组如有地铁防火技术标准修订，我局将积极对接，争取上级支持。

（二）地下空间商业开发涉及市级轨道交通管理权限和市住房建设局消防权限，需报市相关部门审批，我局将积极协调对接，争取政策支持，推动试点扩容。

您提出的建议对破解地下空间开发瓶颈具有重要参考价值。我局将在坚守安全底线的基础上，全力配合深圳地铁集团开展消防安全专题研究，为便民商业设施试点提供消防审验服务，同时向上级部门建言完善技术标准，推动实现地下空间安全与便民的双重提升。

再次感谢您对我局消防审验工作的关心!

深圳市福田区住房和建设局

2025年6月17日

公开方式：主动公开