
深圳市福田区残疾人联合会货运电梯更新改造

项目采购需求

一、项目基本信息
项目名称：深圳市福田区残疾人联合会货运电梯更新改造项目

采购人：深圳市福田区残疾人联合会

预算金额：37万元
采购方式：公开征集
评审方法：综合评分法

二、项目概况：

深圳市福田区残疾人联合会现有货运电梯（1-7层）一台，曳引驱动，已投入使用超20年，执行老旧制造及检验标准，存在安全隐患、能耗偏高、设备锈蚀、运行效率不足等问题。为消除安全风险、适配日常载货使用需求、贴合国家节能减排规范，现对原有老旧货梯进行整体拆除，并重新采购设备、安装调试及验收交付，确保电梯符合现行国家规范，安全、高效、稳定运行。
本项目采购内容包含：1台货运电梯的设备采购、旧梯拆除（放置于指定地点）、设备安装、土建整改、调试、验收、免费质保及保养服务等全部配套工作。
三、货物清单

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	是否接受进口
	标的所属行业
	预算金额

	1
	商用载货电梯（含旧梯拆除、设备运输、安装调试、土建整改、验收取证、免费质保及保养服务）
	1
	台
	否
	通用设备制造业
	37万元


四、技术需求
（一）场地基本情况
	序号
	项目
	技术要求
	备注

	1
	机房位置

（有无机房）
	有
	机房位于楼顶，独立房间

	2
	服务楼层
	1/2/3/4/5/6/7
	地上7层，无地下空间

	3
	门洞尺寸（MM）
	1700*2100
	以现场实测为准

	4
	井道净空尺寸
深×宽(MM)
	2880*2980
	以现场实测为准

	5
	井道结构
	全混
	以现场实测为准

	6
	底坑深度(MM)
	1700
	以现场实测为准

	7
	顶层净空高度(MM)
	4500
	以现场实测为准

	备注：响应单位可前期实地勘测，以测量数据为准。


（二）设备基础参数要求
本次采购货运电梯需满足以下硬性参数标准，所有参数不得低于以下要求：

1.额定载重：2000KG

2.运行速度：1m/s

3.层站门数：7层7站8门（1楼贯通门）

4.提升高度：根据井道尺寸合理设置

5.轿厢尺寸：根据井道尺寸合理设置

6.开门规格：根据井道尺寸合理设置
（三）设备配置及材质要求

为保障设备耐用性、美观度及安全性，设备配置与材质需满足以下标准：

1.整体材质：轿厢前壁、后壁、侧壁、轿门、全部厅门均采用304发纹不锈钢材质，轿底配备防滑不锈钢板，有效杜绝锈蚀问题，提升设备使用寿命。

2.照明与操控：轿厢配备中央LED顶灯，轿内操纵箱、厅站召唤面板采用304发纹不锈钢材质，配备方形红色点阵显示、方形操控按钮，显示清晰、操作便捷。

3.安全配置：必须配备轿厢意外移动保护装置、厅门旁路保护装置、光幕保护、超速保护、超载保护、防打滑保护、故障自动停靠、消防迫降、停电应急照明、五方对讲系统等全套安全配置，符合TSG7001-2023最新检规标准。

4.核心配置：采用钢丝绳传动、有机房设计，搭载全新节能主机，替代老旧涡轮蜗杆异步主机，降低能耗，符合国家节能减排政策。

5.指定功能：（1）电梯专用空调，要求符合国家节能标准。（2）电梯IC卡控制系统。
（四）标准运行功能

	全集选控制
	上电自动开门
	自动关门延时
	开门保持时间可调
	关门错误报警

	门联锁保护
	本层厅外开门
	关门按钮提前关门
	到站自动开门
	检修运行

	慢速自救运行
	井道自学习
	外召按钮嵌入自诊断
	上电自恢复
	WDT主动保护

	光幕保护
	超速保护
	超载保护
	逆向运行保护
	防打滑保护

	故障诊断及记录
	防终端越程
	接触器触点检测保护
	安全回路保护
	运行超时保护

	限位保护
	极限保护
	制动器检测保护
	变频器故障保护
	编码器信号丢失保护

	消防迫降功能
	电梯溜车报警
	故障自动停靠
	满载直驶
	不停层设置

	锁梯服务
	换站停靠
	自动返回基站
	到站钟提示
	停电应急照明

	警铃报警功能
	待机节能功能
	紧急电动
	误操作删除
	特殊楼层显示

	运行状态显示
	定时开关机
	轿门锁
	轿厢意外移动保护
	自动关门延时

	备注：除具备以上功能要求外，投标人投标产品必须满足国家相关规定的其他功能要求。


五、商务需求
（一）交货期：

1.设备生产周期：合同签订、技术图纸确认、收到排产款后1月内完成设备生产。

2.安装验收工期：设备到场后2个月内完成全部安装、调试、特种设备监管部门验收工作，整体交付使用。

（二）交货地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳七路6号（福田区福康之家）。
（三）报价要求：

1.本项目报价为全流程包干总价，包含设备、运输、保险、旧梯拆除（不含回收）、安装、土建整改、调试、验收、税费、质保保养等所有费用，无任何隐形费用。

2.报价有效期不少于2个月。

（四）付款方式：

本项目支持分项付款，可按实际情况按批次结算，但预付款不得低于合同金额的30%，不得高于合同金额的70%。
（五）货物运输及包装方式要求：

1.设备运输需采用符合国家标准的专业包装，做好防雨、防潮、防锈、防震防护，确保设备完好送达项目现场。

2.运输及保险费用包含在报价总价内，运输过程中的设备损坏、遗失等风险由供应商全部承担。

（六）旧梯拆除要求：

1.响应人全权负责原有旧梯的整体拆除作业，承担拆除全过程所有人工、机具、辅材、安全防护、建筑垃圾清运、场地复原等全部费用，拆除期间发生的人员伤亡、财产损毁、第三方索赔等一切安全责任与经济损失均由响应人自行承担。

2.拆除范围包含旧电梯轿厢、对重、导轨、曳引机、控制柜、层门、底坑部件、电缆、支架等全套电梯设备及原有配套固定构件。旧梯拆除后的废旧设备所有权归属采购人，响应人负责将旧设备放置于采购人指定位置（不超出新梯交货地点范围内）。

3.拆除施工工期需与新梯安装工期衔接，服从采购人现场统筹调度；拆除过程中不得损坏建筑墙体、井道结构、消防管线、强弱电线路、装饰面层等原有设施，若造成破损由响应人无偿修复并承担相关赔偿。
（七）安装、调试及验收方式：

1.响应人需配备具备特种设备作业资质的专业安装团队，严格按照国家标准、电梯原厂安装工艺规范、图纸及采购人现场管理要求完成新电梯全套设备安装、调试，确保电梯运行平稳、各项参数符合规范。

2.响应人须配合采购人将旧梯监控摄像头安装入新梯内。
3.安装调试完成后，由响应人负责向特种设备监管部门申报验收，取得电梯验收合格报告及使用登记证，验收相关费用包含在报价总价内。

（八）售后服务要求：

1.质保期限：提供至少2年免费质保+2年免费保养服务，质保期自特种设备监管部门验收合格之日起计算，质保服务由电梯原厂直接执行。

2.保养服务：质保期内每月不少于2次预防性上门维保，全年365天、24小时不间断应急抢修服务，接到故障报修后即时到场处置。

3.服务配套：配备专属维保人员，建立设备维保档案，接受采购人全程监督考核，提供官方全国及本地专属服务热线，困人、维修响应时间不低于相关法规规定时限。

4.质保期内，除人为故意损坏、不可抗力、超出使用范围造成的设备损坏外，所有元器件故障均由响应人免费更换、维修。

（九）违约责任：

1.响应人逾期交付设备、逾期完成安装验收的，每逾期1日，按合同总价的0.5％向采购人支付违约金，逾期超过15日的，采购人有权解除合同，响应人需赔偿采购人全部损失。

2.设备参数、配置、质量不符合采购需求及合同约定的，采购人有权拒收设备、解除合同，响应人需退还全部已付款项，并按合同总价的20％向采购人支付违约金，赔偿采购人全部损失。

六、评分方法

本次采购项目采用综合评分法，是指响应人提供资料满足采购需求相关要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为最终供应商的评分方法。

评分过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

总得分（总分100分）=价格部分+技术部分+综合实力部分，分值及评分标准详见下表。
	评判要素
	权重
	评分细则

	一、价格
	10分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10

	（二）

技术
	1.技术方案
	20分
	响应人提供项目实施方案中需包含完整技术方案，根据所投品牌电梯整体系统、称重系统、安全装置、电子技术、功能等技术性能进行综合评分。
1.综合评价结果为优秀得20分。

2.综合评价结果为良好得15分。

3.综合评价结果为合格得10分。
4.综合评价结果为一般得5分。
5.未提供相关评分材料不得分。

	
	2.所投产品配置
	6
	响应人承诺所投梯型的控制系统（控制柜）、曳引机（驱动主机）、门机系统、限速器、安全钳、缓冲器品牌与所投品牌一致，每承诺一项得1分，满分6分。 

注：提供承诺函，格式自拟。

	
	3.施工方案


	20
	响应人提供项目实施方案中需包含完整施工方案，方案中至少包含旧梯拆除、新梯安装、工期管控、延期应急预案、安装完成效果图等内容。根据响应人提供施工方案可行性、规范化、性价比高、符合我单位需求等进行综合评分。

1.综合评价结果为优秀得20分。
2.综合评价结果为良好得15分。
3.综合评价结果为合格得10分。
4.综合评价结果为一般得5分。
5.未提供相关评分材料不得分。

	
	4.售后服务方案
	9
	响应人针对本项目的特点和需求，提供本项目的售后维保方案，评委根据投标人售后维保方案的可行性及完整性进行综合打分。

1.综合评价结果为优秀得9分。
2.综合评价结果为良好得7分。
3.综合评价结果为合格得5分。
4.综合评价结果为一般得3分。
5.未提供相关评分材料不得分。

	
	5.质保期承诺
	5
	响应人承诺提供2年免费质保期及2年免费维保（含维修、维保、检测费用）得3分。

承诺免费质保期及免费维保（含维修、维保、检测费用）每延长1年，加1分。本项最高5分。

	（三）综合实力


	1.服务团队情况
	5分
	响应人为本项目配备的人员具有以下资质： 

1、项目负责人具有机电相关专业高级及以上工程师职称的得2分；没有不得分。 

2、主要技术人员具有电梯维修特种设备安全管理和作业人员证书的，每提供1人得1.5分，最多得3分。 

注：

（1）同一人员持有不同证书不重复得分； 

（2）投标文件中须提供以上人员名单、证书扫描件及投标人所属社保机构为以上人员出具的自2026年1月1日以来任意连续三个月的社保缴费证明材料，以上人员的社保缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构，社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险。

	
	2.资质
	10分
	1.响应人具备有效特种设备制造、安装、改造、维修全套资质，同时拥有ISO9001、ISO14001、ISO45001三项完整认证及安全生产许可、一般纳税人证明得10分，每缺失1项核心资质扣2分，扣完为止。

	
	3.有效业绩
	10分
	评审标准：

1.响应人提供近三年内同类服务项目案例至少5项得5分，每缺少一项减1分。

2.成功案例中具有合作方履约评价为优的，每有一项得1分，最高不超过5分。
（案例以实际合同关键页＋验收合格证明为依据，未提供或缺少佐证依据视为无效案例）

	
	4.诚信情况
	5分
	根据《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》相关规定，响应人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。（须提供《诚信承诺函》原件加盖投标人公章，按采购需求格式要求提供，不提供不得分。如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任。）


七、响应文件组成及格式

响应人应提供以下文件，并加盖公章：

1.项目联系人：郭先生

2.联系电话：15818794201

3.响应时间：2026年6月25日-2026年7月1日

4.响应方式：提供材料加盖公章，一式两份，纸质件一份，电子版一份。纸质材料请邮寄到：福田区上梅林梅坳七路福康之家102，联系人：郭先生，15818794201；电子材料投递邮箱：cl@szft.gov.cn。
5.提供材料：

（1）招标文件响应声明书（附件1）。

（2）报价一览表（附件2）。

（3）企业法人营业执照（复印件）、组织机构代码证（复印件）；（三证合一的提供合一后的三证）。

（4）法定代表人有效的身份证复印件、法定代表人授权书原件和被授权人身份证复印件（附件3）。

（5）政府采购违法行为风险知悉确认书（附件4）。

（6）政府采购投标及履约承诺函（附件5）。

（7）无不良行为承诺书（附件6）。

（8）加盖公章的《供应商基本情况表》（附件7）。

（9）投标人诚信承诺函（附件8）。

（10）项目实施方案。

（11）公司简介及业绩材料。

我单位将根据材料对响应供应商资质进行资格审查，审查内容包括但不限于：供应商的资质条件；不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员是否为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商是否存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系；是否因违法行为而被禁止参加政府采购活动等情形。如发现响应供应商出现上述情形的，视为供应商资格审查不通过，不得参与本次自行采购活动。

附件1

招标文件响应声明书
致深圳市福田区残疾人联合会：   
  （投标单位全称） 授权 （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（      项目）招标活动并投标，为此：
我方已详细阅读了全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。愿意接受招标文件中的各项要求。
我方提供招标文件要求的全部资料，并保证真实性、合法性。
若中标，我方将按照招标文件规定，履行合同责任和义务。
投标单位名称（公章）：           
授权代表签字：                     
投标响应日期：     年   月   日
附件2

报价一览表
致深圳市福田区残疾人联合会：  
    在研究了招标文件中所有内容后，我公司对              招标项目响应报价如下：  
	序号
	项  目
	数量
	响应单价
（元/卷、件、年）
	小计

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	合计总价：
	￥：      大写：


法定代表人或授权代表（签字）：                     
供应商名称（盖章）：
日期：     年     月     日      
注：1、填写此表格时不得改变表格的形式。 
2、响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
    3、此表应经法定代表人或授权代表签名，并盖上公章。 
                
附件3

法人授权委托书（模板）
本授权委托书声明：兹授权（姓名）(身份证号码：XXXXX)为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。
授权单位（签章）：               
法定代表人（签字或盖章）：       
授权委托日期：      年    月   日
	法定代表人身份证（复印件）粘贴处：
被授权人身份证（复印件）粘贴处：


附件4

政府采购违法行为风险知悉确认书
本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。
一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：
（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。
（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。
（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。
（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：
（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。 
（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。
（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。
（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。
（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。
（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。
（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。
（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。 
（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。
（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。
四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。
以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。
 负责人/投标授权代表签名：
              知悉人（公章）：
    日期：
附件5

政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市福田区残疾人联合会

我公司承诺：
1.我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2.我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
7.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。
8.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。
9.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。
10.我公司承诺不非法转包、分包。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。                                 
投标人：（公章）                       
单位地址：               
法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）
日期：    年   月   日   
附件6

无不良行为承诺书
致：深圳市福田区残疾人联合会
我单位目前处于正常营业状态。在此声明与承诺如下：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件
    （二）在深圳参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，或当前被禁止参加政府采购活动，所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（三）我单位保证参与本项目后不再转包或分包。
我单位对以上承诺的真实性负责，如有不实，自愿接受相关法律法规的处罚及其他一切后果。

特此承诺。

负责人/投标授权代表签名：
承诺人（公章）：
                  日期：
附件7

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：    年   月   日

	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同

关系单位
	缴纳社会

保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。


附件8
投标人诚信承诺函

致深圳市福田区残疾人联合会：

我公司承诺近三年在政府采购招标投标活动中，不存在以下情形：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的； 

（七）恶意投诉的； 

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的； 

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不合格或者评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

如我司存在以上情形，被有关主管部门按照《深圳经济特区政府采购条例》第57条处罚、或者上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：
日期：   年   月   日



